**Canoas, 22 de Outubro de 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO**

No dia 22 de Outubro de 2024, foi realizada a medição de resistividade na  
malha de aterramento da central de GLP da empresa NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA localizada AVENIDA JULIO VANZIN 117 LAGOA VERMELHA /RS..  
Os trabalhos foram executados das 8:00 às 15:00 horas, tendo como  
resultado a medida de 4,1 Ohms, sendo realizadas medições em 03 pontos  
distintos, sob resultado do ponto de medição mais alta, garantindo, assim a  
eficiência da malha de aterramento.  
O índice normatizado pela NBR 13523 é de 10 Ohms, como valor  
máximo.

**Equipamento utilizado:** Terrômetro INSTRUTHERM, mod. MTR – 300,  
nº de série: O674999 Tipo: Digital.

A presente instalação está **aprovada** para funcionamento nas condições  
atuais**.**

**ART deste serviço:** N.**º 13455493**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TIAGO HENRIQUE SILVA CAMPOS**

**PR 136012**