## DADOS
DADOS PARA PREENCHER NR 13
CLIENTE: | COND EDIF RES E COM LONDON LAKE
TAG TQ: | 141854
MODELO TQ: | B500
FABRICANTE: | Petrofab
ANO DO DOC: | 2024
DIA E MÊS REALIZADO: | 22 de Agosto de 2024
ANO DA INSPEÇÃO EM CAMPO: | 2024
RUA: | RUA 2500, 450 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
ART: | 9261454-7
EXAME EXTERNO: | NA
EXAME INTERNO: | 2030-08-22
TUBULAÇÃO: | 2030-08-22
TESTE HIDROSTATICO: | NA
RUA, Nº, BAIRRO: | RUA 2500, 450 - CENTRO
CIDADE: | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
DADOS DA PLACA TANQUE
FABRICANTE: | Petrofab
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: | 141854
ANO DE FABRICAÇÃO: | 2009
PRESSÃO MÁX DE TRAB ADMISSÍVEL: | 19,03 kgf/cm²
PRESSÃO DE PROVA HIDROSTÁTICA: | 22,8 kgf/cm²
CÓDIGO DE PROJETO: | ASME VIII DIV.01
CAPACIDADE: | 500 L
CATEGORIA: | III |  |  | TANQUE |  |  | CATEGORIA
ÁREA EXTERNA: | 5,5 m² |  |  | B500 |  |  | III
PRONTUÁRIO N° | TQ-016.2024 |  |  | B2000, B4000, B7000 e B8000 |  |  | II
CARACTERÍSTICAS DO TANQUE: | CILÍNDRICO VERTICAL
LOCALIZAÇÃO DO TANQUE: | SUPERFÍCIE
DIMENSÕES DO VASO: | Ø943 X 1452 mm
DATA DA INSPEÇÃO: | 2024-08-22 |  | periódica
TESTE HIDROSTÁTICO: | NA
EXAME EXTERNO: | NA
EXAME INTERNO: | APTO
Costado |  |  |  |  | Tampos
Pontos | A | B |  | C | A | B
1 | 8.1 | 8.3 |  | 8.1 | 6.8 | 6.8
| 8.1 | 8.4 |  | 8.3 | 6.3 | 6.1
3 | 8.2 | 8.4 |  | 8.2 | 6.9 | 6.5
4 | 8.2 | 8.3 |  | 8.4
Aparelho de medição utilizado: |  | GM-100 |  |  |  |  | VERIFICAR SE CONSTA NO RELATÓRIO
OBSERVAÇÕES: | NA
Identificação do instrumento (manômetro): |  | MAN-UG-0349
Identificação do instrumento (válvula): |  | VAL-1169
APROVAÇÃO DO VASO: | Tanque em boas condições. Apto para operação.
ITEM DA NR-13 | DESCRIÇÃO | [6 empty] | SITUAÇÃO
13.5.1.3.a | Válvula de segurança com pressão de abertura £ PMTA instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui | [6 empty] | P
13.5.1.3.b | Dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso | [6 empty] | NA
13.5.1.3.c | Instrumento que indique a pressão de operação | [6 empty] | P
13.5.1.4 | Placa de identificação afixada em local de fácil acesso e bem visível | [6 empty] | P
13.5.1.5 | Placa com indicação da categoria do vaso, seu número ou código de identificação | [6 empty] | P
13.5.1.6.a | Prontuário do vaso de pressão | [6 empty] | P
13.5.1.6.b | Registro de Segurança conforme subitem 13.5.1.8 | [6 empty] | P
13.5.2.5 | Projeto de Instalação | [6 empty] | P
13.3.6 | Projeto de Alteração ou Reparo conforme subitens a e b | [6 empty] | NA
TUBULAÇÃO
DIAMETROS: | 3/4"
DESCRIÇÃO
Rede líquida 3/4"
Identificação do instrumento (manômetro): |  | NA
Identificação do instrumento (válvula): |  | NA
RESULTADO EXAME: | Apto |  |  | TANQUE |  | EXTERNO | INTERNO
Inspeção conforme exame externo a cada 3 anos. |  |  |  | B 500 |  | 3 ANOS | 6 ANOS
Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos. |  |  |  | B 4000 A 7000 |  | 2 ANOS | 4 ANOS
CONCLUSÃO: | Verificado que a tubulação não possui vazamento. Apta para operação.
RECOM. E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS | NA
ITEM DA NR-13 | DESCRIÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
13.6.1.1 | Programa e plano de inspeção | [5 empty] | P
13.6.1.2 | Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação | [5 empty] | NA
13.6.1.3 | Instrumento que indique a pressão de operação | [5 empty] | NA
13.6.1.4 a, b | Especificações e fluxograma da tubulação | [5 empty] | P
13.6.1.4 c | Projeto de Alteração ou Reparo | [5 empty] | NA
INSERIR FOTOS TANQUE NOS RELATORIO:
Foto 01 – Tanque
Foto 02 – Placa de identificação
Foto 03 – Válvula de segurança
Foto 04 – Manômetro
INSERIR FOTOS TUBULAÇÃO NOS RELATORIO:
FOTO 01 - Manometros da linha
FOTO 02 - Tubulação
Note on B13: Rafaela: TANQUE EXT B 500 3 ANOS B 2000 A 8000 2 ANOS
Note on B14: Rafaela: TANQUE INT B 500 6 ANOS B 2000 A 8000 4 ANOS
Note on B15: Rafaela: TANQUE INT B 500 6 ANOS B 2000 A 8000 4 ANOS
Note on B38: Rafaela: OPÇOES: NA APTO NÃO APTO
Note on B39: Rafaela: OPÇOES: NA APTO NÃO APTO
Note on B40: Rafaela: OPÇOES: NA APTO NÃO APTO
Note on I58: Rafaela: VALVULA SEGURANÇA TANQUE
Note on I59: Rafaela: VALVULA PNEUMATICA
Note on I60: Rafaela: MANOMETRO TANQUE
Note on H87: Rafaela: valvula segurança de linha na rede
Note on H88: Rafaela: manometro na rede

## CAPA REL
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
COND EDIF RES E COM LONDON LAKE
| TAG: TQ | 141854
| MODELO: | B500
| FABRICANTE: | Petrofab
2024

## REL 01
INSPEÇÃO EM VASO DE PRESSÃO
Em cumprimento a Norma Regulamentadora NR-13 – ''Caldeiras e Vasos de Pressão'', PORTARIA Nº 1.846, DE 1º DE JULHO de 2022, do Ministério do Trabalho – MT, foi concluída na data de 22 de Agosto de 2024, onde foi realizada a Inspeção periódica de Segurança no tanque de GLP, Série: TQ 141854, instalado na empresa COND EDIF RES E COM LONDON LAKE, localizada na RUA 2500, 450 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC.
|  | ART N° | 9261454-7
Validade da Inspeção:
|  | Exame Externo: |  | NA
|  | Exame Interno: |  | 2030-08-22
|  | Tubulação: |  | 2030-08-22
|  | Teste Hidrostático: |  | NA
| Profissional Habilitado |  |  |  | Empresa Responsável
Eng. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA SC 192948-0
|  | Balneário Camboriú, | 22 de Agosto de 2024

## REL 02
Logo/Carimbo da Empresa |  |  |  |  | Nº. Relatório fornecedor
141854
IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO:
Proprietário: | ULTRAGAZ/SC
Cliente: | COND EDIF RES E COM LONDON LAKE
Endereço de Instalação: |  |  | RUA 2500, 450 - CENTRO
Localização do vaso: |  | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
DADOS DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO:
Fabricante: | Petrofab
Número de identificação: |  |  | 141854
Ano de fabricação: |  | 2009
Pressão máxima de trabalho admissível: |  |  |  |  | 19,03 kgf/cm²
Pressão de prova hidrostática: |  |  |  | 22,8 kgf/cm²
Código de projeto: |  | ASME VIII DIV.01
Capacidade: | 500 L
DADOS ADICIONAIS:
Categoria: | III
Área externa: | 5,5 m²
Prontuário n°: | TQ-016.2024
TIPO DO VASO DE PRESSÃO:
Fluido de serviço: GLP
Categoria: A
Dimensões do vaso: |  | Ø943 X 1452 mm
ESQUEMA
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE
PRESSÃO CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.08
Revisão: 03
Página: 1/5

## REL 03
Logo/Carimbo da Empresa |  |  |  |  | Nº. Relatório fornecedor
141854
CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO:
Inspeção | periódica |  | iniciada em |  | 2024-08-22 |  | e finalizada em | 2024-08-22
DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES:
Teste hidrostático: |  | NA
Exame externo: |  | NA
Exame interno: |  | APTO
MEDIÇÕES DE ESPESSURA POR ULTRA-SOM:
Costado |  |  |  |  | Tampos
Pontos | A | B |  | C | A | B
1 | 8.1 | 8.3 |  | 8.1 | 6.8 | 6.8
2 | 8.1 | 8.4 |  | 8.3 | 6.3 | 6.1
3 | 8.2 | 8.4 |  | 8.2 | 6.9 | 6.5
4 | 8.2 | 8.3 |  | 8.4
OBSERVAÇÕES: |  | Características do tanque: |  |  |  | CILÍNDRICO VERTICAL
|  | Localização do tanque: |  |  |  | SUPERFÍCIE
|  | Aparelho de medição utilizado: |  |  |  |  | GM-100
VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA E MANÔMETRO INSTALADO(S) NO VASO:
Identificação do instrumento (manômetro): | [5 empty] | MAN-UG-0349
Identificação do instrumento (válvula): | [5 empty] | VAL-1169
RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS: NA
b
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE
PRESSÃO CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.08
Revisão: 03
Página: 2/5

## REL 04
Logo/Carimbo da Empresa |  |  | Nº. Relatório fornecedor
141854
APROVAÇÃO DO VASO:
Tanque em boas condições. Apto para operação.
DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES:
Teste hidrostático: | NA
Exame interno: | 2030-08-22
Exame externo: | NA
FOTOS:
Foto 01 – Ativo |  |  |  | Foto 04 - Válvula de segurança
Foto 02 – Placa de identificação original |  |  |  | Foto 05 - Manômetro
Foto 03 - Adesivo de categoria |  |  |  | Foto 06 - Manômetro ID
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE
PRESSÃO CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.08
Revisão: 03
Página: 3/5

## REL 05
Logo/Carimbo da Empresa |  |  | Nº. Relatório fornecedor
141854
Local e data:
Balneário Camboriú, |  | 2024-08-22
Empresa Contratada: |  |  |  | Assinatura Engenheiro (PH)
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA SC 192948-0
N.º da ART | 9261454-7
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE
PRESSÃO CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.08
Revisão: 03
Página: 4/5

## REL 06
Logo/Carimbo da Empresa |  |  | Nº. Relatório fornecedor
141854
EXIGÊNCIAS DA NR-13:
RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13
ABREVIAÇÕES
P = Possui |  | Não possui = NP | NA = Não aplicável |  | I = Incompleto
ITEM DA NR-13 | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
13.5.1.3.a | Válvula de segurança com pressão de abertura £ PMTA instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui |  |  |  |  | P
13.5.1.3.b | Dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso |  |  |  |  | NA
13.5.1.3.c | Instrumento que indique a pressão de operação |  |  |  |  | P
13.5.1.4 | Placa de identificação afixada em local de fácil acesso e bem visível |  |  |  |  | P
13.5.1.5 | Placa com indicação da categoria do vaso, seu número ou código de identificação |  |  |  |  | P
13.5.1.6.a | Prontuário do vaso de pressão |  |  |  |  | P
13.5.1.6.b | Registro de Segurança conforme subitem 13.5.1.8 |  |  |  |  | P
13.5.2.5 | Projeto de Instalação |  |  |  |  | P
13.3.6 | Projeto de Alteração ou Reparo conforme subitens a e b |  |  |  |  | NA
Local e data:
Balneário Camboriú, |  | 2024-08-22
Empresa Contratada:
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli |  |  |  | Assinatura Engenheiro (PH)
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA SC 192948-0
N.º da ART | 9261454-7
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE VASO DE
PRESSÃO CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.08
Revisão: 03
Página: 5/5

## CAPA TUB
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
COND EDIF RES E COM LONDON LAKE
Tubulação
2024

## TUB 01
Logo/Carimbo da Empresa |  |  |  |  | Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2023
IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO:
Proprietário: | ULTRAGAZ/SC
Cliente: | COND EDIF RES E COM LONDON LAKE
Endereço de Instalação: |  |  | RUA 2500, 450 - CENTRO |  | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Etiqueta de identificação: |  |  | -
TIPO DE TUBULAÇÃO
Fluido de serviço: GLP
Temperatura de operação: - 21º e < 65º
Pressão de operação: 1,5 kgf/cm²
Diâmetros: | 3/4"
Material: Aço Carbono
Descrição:
Rede líquida 3/4"
Identificação do instrumento (manômetro):
NA
Identificação do instrumento (válvula):
NA
CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO
Inspeção | periódica | iniciada em |  | 2024-08-22 | e finalizada em | 2024-08-22
DESCRIÇÃO E RESULTADO DAS INSPEÇÕES
Resultado exame: |  | Apto
PLANO DE INSPEÇÃO:
Inspeção conforme exame interno a cada 6 anos.
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO
CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.07
Revisão: 01
Página: 1/4

## TUB 02
Logo/Carimbo da Empresa |  | Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2023
CONCLUSÃO
Verificado que a tubulação não possui vazamento. Apta para operação.
RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
NA
DATAS PREVISTAS PARA PRÓXIMAS INSPEÇÕES
Inspeção: | 2030-08-22
FOTOS:
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO
CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.07
Revisão: 01
Página: 2/4

## TUB 03
Logo/Carimbo da Empresa | Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2023
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO
CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.07
Revisão: 01
Página: 3/4

## TUB 04
Logo/Carimbo da Empresa |  |  | Nº. Relatório fornecedor
TUBULAÇÃO 2023
RELAÇÃO PARCIAL DE EXIGÊNCIAS DA NR-13
ABREVIAÇÕES
P = Possui; NP = Não possui; NA = Não aplicável; I = incompleto
ITEM DA NR-13 | DESCRIÇÃO |  |  |  | SITUAÇÃO
13.6.1.1 | Programa e plano de inspeção |  |  |  | P
13.6.1.2 | Dispositivo de segurança contra sobre pressão na tubulação |  |  |  | NA
13.6.1.3 | Instrumento que indique a pressão de operação |  |  |  | NA
13.6.1.4 a, b | Especificações e fluxograma da tubulação |  |  |  | P
13.6.1.4 c | Projeto de Alteração ou Reparo |  |  |  | NA
Local e data:
Balneário Camboriu, |  | 2024-08-22
Empresa Contratada: |  |  |  | Assinatura Engenheiro (PH)
GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli
ENG. MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA SC 192948-0
N.º da ART | 9261454-7
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE TUBULAÇÃO
CONFORME NR-13
Código: RG-CO.52.07
Revisão: 01
Página: 4/4